## Slide 1
НЕЙРОКОНТУР · АО «МОСКОЛЛЕКТОР» · ЛЦТ 2026 · ЗАДАЧА 8
Контуры
риска
Где в подземных коллекторах Москвы может случиться инцидент в ближайшие 1–3 дня
Команда Vector
гуще изолинии — ближе инцидент

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
Сегодня диспетчер узнаёт об инциденте,
когда он уже случился
825 км
подземных коллекторов
11 485
каналов датчиков СМВУ
≈170 тыс.
записей в сутки · 30,7 млн за 2026 год
Реакция — только после срабатывания
Ложные тревоги и лишние выезды
ТО по календарю, а не по состоянию

## Slide 3
РЕШЕНИЕ
Каждое утро — очередь риска на 1–3 дня
Решение — всегда за диспетчером
Очередь по вероятности
Место на карте
Причина простыми словами
Заявка ТО в один клик

## Slide 4
КАК УСТРОЕНО
От журнала датчиков — к решению диспетчера и обратно
Журнал СМВУ
только чтение
21 признак
за 24 ч и 7 дней
LightGBM
+ калибровка
REST API
FastAPI
Пульт диспетчера
React
частота и тревоги · дребезг · молчание канала · сбросы часов · значения
решения диспетчера → журнал → дообучение на пилоте
Быстрый контур правил + LightGBM · FastAPI · React · Docker

## Slide 5
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО · 21 НЕДЕЛЯ · 04.02–24.06.2026
×29
Точность топ-100 — 38 %: в 29 раз выше случайного выбора
Каждую среду прогноз строился только по прошлому и сверялся с журналом СМВУ через 24–72 ч: неисправности, сбои связи, опасные газ и температура
0,84
ROC-AUC с дообучением (в стенде 0,65)
0,27 / 0,14
PR-AUC с дообучением / без него (так в стенде)
0,76
ROC-AUC там, где правило «сбоил за 7 дней» бесполезно (59 % событий)
модель
без дообучения
правило «сбоил за 7 дней»
случайно
04.02
24.06
PR-AUC по неделям · события размечены по журналу СМВУ, актов ремонтов в данных нет

## Slide 6
СЦЕНАРИЙ ДИСПЕТЧЕРА ИЗ ТЗ
Три шага до решения
1
Видит канал и вероятность
очередь на сегодня, опасные — сверху
2
Смотрит «почему так думаем»
причины простыми словами и место на карте
3
Выбирает, что делать
ремонт · отбой с причиной · выезд бригады → журнал решений
светлая и тёмная тема · телефон

## Slide 7
БЫСТРЫЙ КОНТУР · СИНТЕТИКА · 20 ОТЛОЖЕННЫХ НАБОРОВ
Сценарный полигон
680/680
Событий найдено
пороги без контура: 600/680
+7 / +37
Минут раньше порога
газ / перегрев, медиана
146 / 1 436
Оповещений в сутки
наш контур / простой порог
ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ
синтетика
проверка логики, а не оценка на реальных авариях
ложные тревоги порогов — по построению теста; шаг 5 мин: газ −2,6 мин

## Slide 8: НейроКонтур
Команда Vector
Задача 8 · АО «Москоллектор»
ПОСТАНОВЩИК ЗАДАЧИ

## Slide 9: КОМАНДА «VECTOR»
ФОТО КОМАНДЫ
Краткое описание решения
Проверена строго вперёд по времени на 21 неделе реального журнала 2026 г.: ROC-AUC 0,84 (с дообучением), точность топ-100 — 38 % (в 29 раз выше случайной)
Еженедельное дообучение — задача пилота (проверено бэктестом); без него модель в стенде слабее простого правила
Весь парк пересчитывается за 63 мс
Капитан: Сетрак Кульбикаян, информационная безопасность
Участников: 2
О команде: одногруппники, собрались под кейс ЛЦТ 2026
Учёба: РКСИ, группа ИБТ-33
Город и регион: Ростов-на-Дону, Ростовская область
О команде
Уникальность решения
Сервис каждое утро ранжирует 11 485 каналов СМВУ по вероятности инцидента в ближайшие 24–72 часа, показывает их на карте, объясняет причину простыми словами и готовит черновик заявки на ТО.
Решение — ремонт, выезд или отбой — за диспетчером; оно записывается в журнал, на пилоте пойдёт в дообучение.
2

## Slide 10: КОМАНДА «VECTOR»
СК
ТИМЛИД
Сетрак Кульбикаян
Telegram
@qxhihi
Portfolio
qxhihi-portfolio.onrender.com
ЗАДАЧИ В КОМАНДЕ
ML-модель, бэкенд, интерфейс, деплой
УЧЁБА
Информационная безопасность, РКСИ,
ИБТ-33
БК
АНАЛИТИК
Богдан Кузниченко
Telegram
@Mister_Petrovich
ЗАДАЧИ В КОМАНДЕ
Сценарии диспетчера по ТЗ, тестирование
УЧЁБА
Информационная безопасность, РКСИ,
ИБТ-33

## Slide 11: КОМАНДА «VECTOR»
01
02
03
Краткая история команды
Мы одногруппники. На ЛЦТ 2026 пошли вдвоём: Сетрак вёл разработку целиком — от разбора журнала СМВУ до модели, API и интерфейса, Богдан — сценарии диспетчера и тестирование.
Почему мы выбрали эту задачу
Реальные данные городской инфраструктуры и понятный эффект — меньше внезапных аварий и лишних выездов бригад.
Основные сложности и как мы их преодолели
1
В данных нет актов ремонтов — разметили события по журналу СМВУ (неисправности, сбои связи, опасные газ и температура).
2
Событий ~1,3 % — оцениваем PR-AUC и точность топ-K, а не accuracy.
3
Журнал 30,7 млн строк не отсортирован по времени — сортируем и проверяем модель на 21 неделе строго вперёд по времени.

## Slide 12: КОРОТКО О РЕШЕНИИ
Техническая суть решения
LightGBM по 21 признаку телеметрии (частота и тревоги, дребезг, молчание канала, сбросы часов, значения)
Калибровка; еженедельное дообучение — на пилоте, ROC-AUC 0,84, топ-100 — 38 %
REST API (FastAPI, Swagger) + React: карта рисков, очередь, карточка канала, заявки ТО, журнал решений с SHA-256; быстрый контур правил (газ, температура, пожар, дребезг, связь)
Пересчёт 11 485 каналов за 63 мс (норматив 300 с), Docker, публичный стенд
Маркетинговая суть решения
Диспетчер узнаёт о вероятном инциденте за 1–3 дня и сразу получает черновик заявки
Меньше внезапных аварий и лишних выездов
Пилот: переобучение на актах ТОиР, 1–2 месяца теневого режима рядом с ОДС, эффект по реальным выездам
Далее интеграция с СМВУ и CMMS только на чтение, AD/LDAP

## Slide 13
БЫСТРО И ВСТРАИВАЕТСЯ
63
мс
пересчёт всех 11 485 каналов — при нормативе ТЗ 300 секунд
1,5 мс — на один канал
REST API + Swagger
Docker
Интеграция только на чтение
Настраиваемые пороги — риск, дребезг, газ, стоимость выезда и ТО
63 мс — весь парк
300 с — норматив ТЗ
в масштабе: вся полоса — 300 секунд, синяя черта — наш пересчёт

## Slide 14
СООТВЕТСТВИЕ ТЗ
Требования ТЗ → где в решении
ТРЕБОВАНИЕ ТЗ
ГДЕ В РЕШЕНИИ
Прогноз ≥ 24 ч с вероятностью
Экран «Обстановка»
Локация и тип
Карта, объект, подсистема
Рекомендации ТО
Черновики заявок
Журнал решений
Цепочка SHA-256
Дообучение
Еженедельный цикл, проверен бэктестом
REST API
/docs — Swagger

## Slide 15
ЗАЩИТА
Безопасность и надёжность
Только чтение
к журналу СМВУ подключаемся без права записи
Решения только по PIN диспетчера
после 5 неверных попыток — блокировка на 5 минут
Журнал решений — цепочка SHA-256
задним числом ничего не подменить
108 автотестов, Docker
стенд работает публично

## Slide 16
ПИЛОТ
Пилот за три шага
1
Акты ТОиР 2025–2026
переобучение на фактических отказах
2
Теневой режим
1–2 месяца рядом с ОДС
3
Эффект
считаем по реальным выездам
ОКУПАЕМОСТЬ
22–38 %
осмотр окупается от 17 %
по журналу: 22 % в стенде, 38 % с дообучением

## Slide 17
НЕЙРОКОНТУР · КОМАНДА VECTOR
Откройте
стенд
Видеть поломку раньше, чем она случится.
moscollector-neurokontur.onrender.com
стенд
код